Système de compensation d’énergie réactive

COSYS PFC

Spécification Technique Générale

- Conformité aux normes

- IEC 61921 : batteries de compensation du facteur de puissance basse tension

- IEC 60831 : condensateurs de puissance auto régénérateurs basse tension : Caractéristiques fonctionnelles, essais et valeurs assignées

- IEC 60947-4-1 : contacteurs et démarreurs électromécaniques

- IEC 60269 : fusibles basse tension

- IEC 60947-3 : interrupteurs, sectionneurs, interrupteurs-sectionneurs et combinés-fusibles

- Caractéristiques techniques

Système de compensation :

- Puissance : ….. kvar (dimensionnement selon audit représentatif, minimum 1 semaine)

- Tension nominale d’utilisation : 400Vac

- Fréquence assignée : 50Hz

- Température ambiante de fonctionnement : -5°C à +40°C en permanence

- Indice de protection : IP20 ou IP30

- Mise en œuvre par racks interchangeables, sur glissières

- Protection des gradins contre les surintensités par fusible HPC (haut pouvoir de coupure)

- Organe de coupure et sectionnement général intégré

- Déconnection des gradins de condensateurs en cas de démarrage d’une alimentation secondaire type groupe électrogène

Protection contre la résonance harmonique :

- Mise en série de selfs pouvant être accordé à 134Hz ou 189Hz ou 210Hz (le choix de la fréquence d’accord devra être justifié par la connaissance du spectre harmonique)

- Selfs équipées de protections thermiques

Condensateurs :

- Température de fonctionnement des condensateurs : 60 °C en continu

- Surcharge admissible en courant par les condensateurs : 2 x In

- Tension nominale en adéquation avec la tension réseau (attention surdimensionnement proscrit par la NF C 15-100 §557.2.2)

- Tolérance sur la valeur de la capacité des condensateurs : -5%, +5%

- Condensateurs secs auto-cicatrisants

- Conception à film segmenté garantissant une longévité accrue des condensateurs

- Déconnexion automatique par surpression

- Bornes de raccordement sur ressort

Contacteurs :

- Catégorie d’emploi AC-6b

- Tenue 80 000 manœuvres sans remplacement

- FONCTIONNALITES

Régulateur intégré pour la gestion de l’énergie réactive :

- Courbe de régulation paramétrable :

  - Facteur de puissance ajustable de 0,8 inductif à 0,9 capacitif

  - Fonctionnement sur 4 quadrants

  - Double consigne cos phi (uniquement pour les batteries > à 350kvar)

- Enclenchement automatique des gradins de façon séquentielle

- Reconnaissance et paramétrage automatique du régulateur

- Correction automatique du sens du capteur de courant

- Déconnexion automatique de la batterie en cas de faible charge de l’installation (allongement de la durée de vie de la batterie)

- Surveillance de la puissance délivrée par les condensateurs

- Comptage du nombre de commutations

- Surveillance des harmoniques

- Surveillance des surcharges

- Possibilité d’activer des gradins de façon permanente

- Possibilité d’enclenchement manuel de chaque gradin

- Consultation à distance des mesure et alarmes, par webserveur

Visualisation :

- Courants apparents, actifs et réactifs

- Nombre de manœuvres des contacteurs

- Facteur de puissance

- Niveaux harmoniques 5,7,11 et 13

- Puissance réactive totale utilisée

- Puissance réactive manquante

Alarmes :

- Contact sec d’alarme

- Communication des évènements par protocole Modbus RTU ou TCP/IP

- Possibilité de mise en sécurité (déconnexion de l’ensemble des gradins) sur alarme

- Alarme cos phi non atteignable (puissance réactive insuffisante, dimensionnement à revoir)

- Alarme remplacement des contacteurs

- Alarme défaut de puissance gradin

- Alarme sous-tension

- Alarme surtension

- Alarme sous-intensité

- Alarme surintensité

- Alarmes dépassement des seuils harmoniques tension et courant

- SECURITE INCENDIE

- Relais thermostatique : mise en sécurité (déconnexion des gradins) en cas de température excessive

- Relais de température additionnel, pour redondance du relais thermostatique

- Détecteur de fumée avec mise en sécurité du système et contact auxiliaire

- Selfs équipées de protections thermiques

- Bornes des condensateurs sur ressorts